## 水库水位
水库特征水位 | 单位 | 高程
校核洪水位 | m | 1738
设计洪水位 | m | 1735
正常蓄水位 | m | 1735
防洪限制水位 | m | 1726
死水位 | m | 1694

## 水库库容
水库特征库容 | 单位 | 库容
总库容 | 108m3 | 44.01
兴利库容 | 108m3 | 33.72
正常蓄水位库容 | 108m3 | 39.93
死库容（死水位以下） | 108m3 | 6.21

## 装机容量
机组参数 | 单位 | 参数
装机容量 | 104kw | 122.5
保证出力 | 104kw | 40
平均年发电量 | 108kwh | 57
年利用小时数 | h | 4650

## 上游水位库容曲线
水位 | 库容
1665 | 0.36
1666 | 0.375
1667 | 0.39
1668 | 0.407
1669 | 0.423
1670 | 0.441
1671 | 0.459
1672 | 0.478
1673 | 0.498
1674 | 0.519
1675 | 0.54
1676 | 0.66
1677 | 0.809
1678 | 0.978
1679 | 1.162
1680 | 1.358
1681 | 1.572
1682 | 1.806
1683 | 2.055
1684 | 2.334
1685 | 2.62
1686 | 2.937
1687 | 3.294
1688 | 3.661
1689 | 4.048
1690 | 4.445
1691 | 4.872
1692 | 5.309
1693 | 5.766
1694 | 6.223
1695 | 6.69
1696 | 7.177
1697 | 7.674
1698 | 8.171
1699 | 8.668
1700 | 9.175
1701 | 9.697
1702 | 10.229
1703 | 10.774
1704 | 11.355
1705 | 11.94
1706 | 12.533
1707 | 13.134
1708 | 13.739
1709 | 14.349
1710 | 14.964
1711 | 15.586
1712 | 16.23
1713 | 16.913
1714 | 17.614
1715 | 18.32
1716 | 19.091
1717 | 19.882
1718 | 20.683
1719 | 21.504
1720 | 22.395
1721 | 23.306
1722 | 24.307
1723 | 25.331
1724 | 26.365
1725 | 27.41
1726 | 28.548
1727 | 29.746
1728 | 30.964
1729 | 32.193
1730 | 33.459
1731 | 34.728
1732 | 36.026
1733 | 37.324
1734 | 38.622
1735 | 39.93
1736 | 41.24
1737 | 42.63
1738 | 44.01

## 下泄流量下游水位曲线
水位 | 流量
1622.3 | 200
1622.8 | 300
1622.8 | 500
1624.5 | 700
1625.3 | 1000
1625.6 | 1200

## 水电站水头H-出力N-流量Q关系表
序号 | 水头 | 过机流量 | 出力
1 | 100 | 38 | 0.0
2 | 101 | 38 | 0.0
3 | 102 | 38 | 0.0
4 | 103 | 38 | 0.0
5 | 104 | 38 | 0.0
6 | 105 | 38 | 0.0
7 | 106 | 38 | 0.0
8 | 107 | 38 | 0.0
9 | 108 | 38 | 0.0
10 | 109 | 38 | 0.0
11 | 110 | 38 | 0.0
12 | 70 | 104 | 5.0
13 | 71 | 103 | 5.0
14 | 72 | 102 | 5.0
15 | 73 | 101 | 5.0
16 | 74 | 100 | 5.0
17 | 75 | 99 | 5.0
18 | 76 | 98 | 5.0
19 | 77 | 97 | 5.0
20 | 78 | 96 | 5.0
21 | 79 | 95 | 5.0
22 | 80 | 95 | 5.0
23 | 81 | 93 | 5.0
24 | 82 | 93 | 5.0
25 | 83 | 92 | 5.0
26 | 84 | 92 | 5.0
27 | 85 | 91 | 5.0
28 | 86 | 90 | 5.0
29 | 87 | 89 | 5.0
30 | 88 | 88 | 5.0
31 | 89 | 87 | 5.0
32 | 90 | 86 | 5.0
33 | 91 | 86 | 5.0
34 | 92 | 85 | 5.0
35 | 93 | 85 | 5.0
36 | 94 | 84 | 5.0
37 | 95 | 83 | 5.0
38 | 96 | 82 | 5.0
39 | 97 | 82 | 5.0
40 | 98 | 82 | 5.0
41 | 99 | 82 | 5.0
42 | 101 | 80 | 5.0
43 | 102 | 80 | 5.0
44 | 103 | 79 | 5.0
45 | 104 | 79 | 5.0
46 | 105 | 79 | 5.0
47 | 106 | 78 | 5.0
48 | 107 | 77 | 5.0
49 | 108 | 76 | 5.0
50 | 109 | 76 | 5.0
51 | 110 | 75 | 5.0
52 | 111 | 75 | 5.0
53 | 112 | 74 | 5.0
54 | 113 | 73 | 5.0
55 | 114 | 73 | 5.0
56 | 70 | 116 | 6.0
57 | 71 | 114 | 6.0
58 | 72 | 113 | 6.0
59 | 73 | 112 | 6.0
60 | 74 | 111 | 6.0
61 | 75 | 109 | 6.0
62 | 76 | 108 | 6.0
63 | 77 | 107 | 6.0
64 | 78 | 106 | 6.0
65 | 79 | 105 | 6.0
66 | 80 | 104 | 6.0
67 | 81 | 104 | 6.0
68 | 82 | 103 | 6.0
69 | 83 | 102 | 6.0
70 | 84 | 101 | 6.0
71 | 85 | 100 | 6.0
72 | 86 | 100 | 6.0
73 | 87 | 99 | 6.0
74 | 88 | 99 | 6.0
75 | 89 | 98 | 6.0
76 | 90 | 98 | 6.0
77 | 91 | 97 | 6.0
78 | 92 | 96 | 6.0
79 | 93 | 95 | 6.0
80 | 94 | 94 | 6.0
81 | 95 | 93 | 6.0
82 | 96 | 92 | 6.0
83 | 97 | 92 | 6.0
84 | 98 | 92 | 6.0
85 | 99 | 91 | 6.0
86 | 100 | 91 | 6.0
87 | 101 | 90 | 6.0
88 | 102 | 89 | 6.0
89 | 103 | 88 | 6.0
90 | 104 | 87 | 6.0
91 | 105 | 87 | 6.0
92 | 106 | 85 | 6.0
93 | 107 | 85 | 6.0
94 | 108 | 84 | 6.0
95 | 109 | 83 | 6.0
96 | 110 | 83 | 6.0
97 | 111 | 82 | 6.0
98 | 112 | 82 | 6.0
99 | 113 | 81 | 6.0
100 | 114 | 81 | 6.0
101 | 70 | 128 | 7.0
102 | 71 | 127 | 7.0
103 | 72 | 124 | 7.0
104 | 73 | 124 | 7.0
105 | 74 | 122 | 7.0
106 | 75 | 121 | 7.0
107 | 76 | 119 | 7.0
108 | 77 | 118 | 7.0
109 | 78 | 117 | 7.0
110 | 79 | 116 | 7.0
111 | 80 | 114 | 7.0
112 | 81 | 113 | 7.0
113 | 82 | 112 | 7.0
114 | 83 | 112 | 7.0
115 | 84 | 111 | 7.0
116 | 85 | 110 | 7.0
117 | 86 | 110 | 7.0
118 | 87 | 109 | 7.0
119 | 88 | 108 | 7.0
120 | 89 | 108 | 7.0
121 | 90 | 107 | 7.0
122 | 91 | 106 | 7.0
123 | 92 | 105 | 7.0
124 | 93 | 104 | 7.0
125 | 94 | 103 | 7.0
126 | 95 | 102 | 7.0
127 | 96 | 101 | 7.0
128 | 97 | 101 | 7.0
129 | 98 | 100 | 7.0
130 | 99 | 99 | 7.0
131 | 100 | 99 | 7.0
132 | 101 | 98 | 7.0
133 | 102 | 98 | 7.0
134 | 103 | 97 | 7.0
135 | 104 | 97 | 7.0
136 | 105 | 96 | 7.0
137 | 106 | 95 | 7.0
138 | 107 | 94 | 7.0
139 | 108 | 93 | 7.0
140 | 109 | 92 | 7.0
141 | 110 | 91 | 7.0
142 | 111 | 91 | 7.0
143 | 112 | 90 | 7.0
144 | 113 | 89 | 7.0
145 | 114 | 88 | 7.0
146 | 70 | 141 | 8.0
147 | 71 | 140 | 8.0
148 | 72 | 138 | 8.0
149 | 73 | 136 | 8.0
150 | 74 | 135 | 8.0
151 | 75 | 132 | 8.0
152 | 76 | 130 | 8.0
153 | 77 | 128 | 8.0
154 | 78 | 127 | 8.0
155 | 79 | 126 | 8.0
156 | 80 | 125 | 8.0
157 | 81 | 124 | 8.0
158 | 82 | 122 | 8.0
159 | 83 | 121 | 8.0
160 | 84 | 121 | 8.0
161 | 85 | 120 | 8.0
162 | 86 | 119 | 8.0
163 | 87 | 118 | 8.0
164 | 88 | 117 | 8.0
165 | 89 | 117 | 8.0
166 | 90 | 116 | 8.0
167 | 91 | 115 | 8.0
168 | 92 | 114 | 8.0
169 | 93 | 113 | 8.0
170 | 94 | 112 | 8.0
171 | 95 | 111 | 8.0
172 | 96 | 110 | 8.0
173 | 97 | 110 | 8.0
174 | 98 | 109 | 8.0
175 | 99 | 108 | 8.0
176 | 100 | 107 | 8.0
177 | 101 | 106 | 8.0
178 | 102 | 105 | 8.0
179 | 103 | 104 | 8.0
180 | 104 | 104 | 8.0
181 | 105 | 103 | 8.0
182 | 106 | 103 | 8.0
183 | 107 | 102 | 8.0
184 | 108 | 101 | 8.0
185 | 109 | 100 | 8.0
186 | 110 | 100 | 8.0
187 | 111 | 99 | 8.0
188 | 112 | 99 | 8.0
189 | 113 | 98 | 8.0
190 | 114 | 97 | 8.0
191 | 70 | 154 | 9.0
192 | 71 | 152 | 9.0
193 | 72 | 149 | 9.0
194 | 73 | 147 | 9.0
195 | 74 | 146 | 9.0
196 | 75 | 143 | 9.0
197 | 76 | 142 | 9.0
198 | 77 | 140 | 9.0
199 | 78 | 139 | 9.0
200 | 79 | 138 | 9.0
201 | 80 | 136 | 9.0
202 | 81 | 134 | 9.0
203 | 82 | 133 | 9.0
204 | 83 | 132 | 9.0
205 | 84 | 131 | 9.0
206 | 85 | 130 | 9.0
207 | 86 | 129 | 9.0
208 | 87 | 128 | 9.0
209 | 88 | 126 | 9.0
210 | 89 | 125 | 9.0
211 | 90 | 124 | 9.0
212 | 91 | 123 | 9.0
213 | 92 | 122 | 9.0
214 | 93 | 121 | 9.0
215 | 94 | 121 | 9.0
216 | 95 | 120 | 9.0
217 | 96 | 119 | 9.0
218 | 97 | 118 | 9.0
219 | 98 | 118 | 9.0
220 | 99 | 117 | 9.0
221 | 100 | 116 | 9.0
222 | 101 | 115 | 9.0
223 | 102 | 114 | 9.0
224 | 103 | 113 | 9.0
225 | 104 | 112 | 9.0
226 | 105 | 111 | 9.0
227 | 106 | 111 | 9.0
228 | 107 | 110 | 9.0
229 | 108 | 110 | 9.0
230 | 109 | 109 | 9.0
231 | 110 | 109 | 9.0
232 | 111 | 108 | 9.0
233 | 112 | 108 | 9.0
234 | 113 | 107 | 9.0
235 | 114 | 106 | 9.0
236 | 70 | 167 | 10.0
237 | 71 | 165 | 10.0
238 | 72 | 162 | 10.0
239 | 73 | 160 | 10.0
240 | 74 | 158 | 10.0
241 | 75 | 156 | 10.0
242 | 76 | 154 | 10.0
243 | 77 | 151 | 10.0
244 | 78 | 150 | 10.0
245 | 79 | 149 | 10.0
246 | 80 | 147 | 10.0
247 | 81 | 145 | 10.0
248 | 82 | 144 | 10.0
249 | 83 | 143 | 10.0
250 | 84 | 140 | 10.0
251 | 85 | 140 | 10.0
252 | 86 | 139 | 10.0
253 | 87 | 138 | 10.0
254 | 88 | 136 | 10.0
255 | 89 | 135 | 10.0
256 | 90 | 134 | 10.0
257 | 91 | 133 | 10.0
258 | 92 | 132 | 10.0
259 | 93 | 131 | 10.0
260 | 94 | 130 | 10.0
261 | 95 | 129 | 10.0
262 | 96 | 128 | 10.0
263 | 97 | 127 | 10.0
264 | 98 | 126 | 10.0
265 | 99 | 125 | 10.0
266 | 100 | 124 | 10.0
267 | 101 | 123 | 10.0
268 | 102 | 122 | 10.0
269 | 103 | 121 | 10.0
270 | 104 | 120 | 10.0
271 | 105 | 120 | 10.0
272 | 106 | 119 | 10.0
273 | 107 | 118 | 10.0
274 | 108 | 118 | 10.0
275 | 109 | 118 | 10.0
276 | 110 | 118 | 10.0
277 | 111 | 117 | 10.0
278 | 112 | 116 | 10.0
279 | 113 | 115 | 10.0
280 | 114 | 114 | 10.0
281 | 71 | 183 | 11.0
282 | 72 | 177 | 11.0
283 | 73 | 174 | 11.0
284 | 74 | 170 | 11.0
285 | 75 | 168 | 11.0
286 | 76 | 166 | 11.0
287 | 77 | 164 | 11.0
288 | 78 | 163 | 11.0
289 | 79 | 161 | 11.0
290 | 80 | 159 | 11.0
291 | 81 | 157 | 11.0
292 | 82 | 155 | 11.0
293 | 83 | 154 | 11.0
294 | 84 | 152 | 11.0
295 | 85 | 152 | 11.0
296 | 86 | 150 | 11.0
297 | 87 | 148 | 11.0
298 | 88 | 147 | 11.0
299 | 89 | 146 | 11.0
300 | 90 | 145 | 11.0
301 | 91 | 144 | 11.0
302 | 92 | 142 | 11.0
303 | 93 | 141 | 11.0
304 | 94 | 140 | 11.0
305 | 95 | 139 | 11.0
306 | 96 | 138 | 11.0
307 | 97 | 136 | 11.0
308 | 98 | 135 | 11.0
309 | 99 | 134 | 11.0
310 | 100 | 133 | 11.0
311 | 101 | 132 | 11.0
312 | 102 | 131 | 11.0
313 | 103 | 130 | 11.0
314 | 104 | 130 | 11.0
315 | 105 | 129 | 11.0
316 | 106 | 128 | 11.0
317 | 107 | 128 | 11.0
318 | 108 | 127 | 11.0
319 | 109 | 126 | 11.0
320 | 110 | 126 | 11.0
321 | 111 | 125 | 11.0
322 | 112 | 124 | 11.0
323 | 113 | 124 | 11.0
324 | 114 | 123 | 11.0
325 | 72 | 192 | 12.0
326 | 73 | 188 | 12.0
327 | 74 | 183 | 12.0
328 | 75 | 181 | 12.0
329 | 76 | 179 | 12.0
330 | 77 | 177 | 12.0
331 | 78 | 176 | 12.0
332 | 79 | 173 | 12.0
333 | 80 | 171 | 12.0
334 | 81 | 169 | 12.0
335 | 82 | 165 | 12.0
336 | 83 | 166 | 12.0
337 | 84 | 164 | 12.0
338 | 85 | 162 | 12.0
339 | 86 | 161 | 12.0
340 | 87 | 159 | 12.0
341 | 88 | 158 | 12.0
342 | 89 | 157 | 12.0
343 | 90 | 155 | 12.0
344 | 91 | 154 | 12.0
345 | 92 | 151 | 12.0
346 | 93 | 151 | 12.0
347 | 94 | 150 | 12.0
348 | 95 | 149 | 12.0
349 | 96 | 148 | 12.0
350 | 97 | 146 | 12.0
351 | 98 | 145 | 12.0
352 | 99 | 143 | 12.0
353 | 100 | 142 | 12.0
354 | 101 | 141 | 12.0
355 | 102 | 140 | 12.0
356 | 103 | 139 | 12.0
357 | 104 | 139 | 12.0
358 | 105 | 138 | 12.0
359 | 106 | 138 | 12.0
360 | 107 | 137 | 12.0
361 | 108 | 137 | 12.0
362 | 109 | 136 | 12.0
363 | 110 | 135 | 12.0
364 | 111 | 134 | 12.0
365 | 112 | 133 | 12.0
366 | 113 | 132 | 12.0
367 | 114 | 131 | 12.0
368 | 72 | 208 | 13.0
369 | 73 | 201 | 13.0
370 | 74 | 197 | 13.0
371 | 75 | 194 | 13.0
372 | 76 | 192 | 13.0
373 | 77 | 189 | 13.0
374 | 78 | 187 | 13.0
375 | 79 | 184 | 13.0
376 | 80 | 183 | 13.0
377 | 81 | 181 | 13.0
378 | 82 | 179 | 13.0
379 | 83 | 178 | 13.0
380 | 84 | 176 | 13.0
381 | 85 | 174 | 13.0
382 | 86 | 172 | 13.0
383 | 87 | 170 | 13.0
384 | 88 | 168 | 13.0
385 | 89 | 166 | 13.0
386 | 90 | 164 | 13.0
387 | 91 | 163 | 13.0
388 | 92 | 162 | 13.0
389 | 93 | 160 | 13.0
390 | 94 | 159 | 13.0
391 | 95 | 158 | 13.0
392 | 96 | 157 | 13.0
393 | 97 | 156 | 13.0
394 | 98 | 154 | 13.0
395 | 99 | 153 | 13.0
396 | 100 | 152 | 13.0
397 | 101 | 151 | 13.0
398 | 102 | 149 | 13.0
399 | 103 | 148 | 13.0
400 | 104 | 148 | 13.0
401 | 105 | 147 | 13.0
402 | 106 | 146 | 13.0
403 | 107 | 145 | 13.0
404 | 108 | 145 | 13.0
405 | 109 | 144 | 13.0
406 | 110 | 143 | 13.0
407 | 111 | 142 | 13.0
408 | 112 | 141 | 13.0
409 | 113 | 140 | 13.0
410 | 114 | 139 | 13.0
411 | 72 | 222 | 14.0
412 | 73 | 216 | 14.0
413 | 74 | 210 | 14.0
414 | 75 | 207 | 14.0
415 | 76 | 203 | 14.0
416 | 77 | 203 | 14.0
417 | 78 | 199 | 14.0
418 | 79 | 197 | 14.0
419 | 80 | 196 | 14.0
420 | 81 | 193 | 14.0
421 | 82 | 191 | 14.0
422 | 83 | 189 | 14.0
423 | 84 | 187 | 14.0
424 | 85 | 185 | 14.0
425 | 86 | 183 | 14.0
426 | 87 | 181 | 14.0
427 | 88 | 178 | 14.0
428 | 89 | 176 | 14.0
429 | 90 | 174 | 14.0
430 | 91 | 172 | 14.0
431 | 92 | 172 | 14.0
432 | 93 | 170 | 14.0
433 | 94 | 169 | 14.0
434 | 95 | 168 | 14.0
435 | 96 | 167 | 14.0
436 | 97 | 166 | 14.0
437 | 98 | 164 | 14.0
438 | 99 | 162 | 14.0
439 | 100 | 161 | 14.0
440 | 101 | 160 | 14.0
441 | 102 | 159 | 14.0
442 | 103 | 158 | 14.0
443 | 104 | 157 | 14.0
444 | 105 | 156 | 14.0
445 | 106 | 155 | 14.0
446 | 107 | 154 | 14.0
447 | 108 | 153 | 14.0
448 | 109 | 152 | 14.0
449 | 110 | 151 | 14.0
450 | 111 | 150 | 14.0
451 | 112 | 150 | 14.0
452 | 113 | 149 | 14.0
453 | 114 | 148 | 14.0
454 | 72 | 237 | 15.0
455 | 73 | 228 | 15.0
456 | 74 | 222 | 15.0
457 | 75 | 218 | 15.0
458 | 76 | 217 | 15.0
459 | 77 | 214 | 15.0
460 | 78 | 212 | 15.0
461 | 79 | 210 | 15.0
462 | 80 | 208 | 15.0
463 | 81 | 204 | 15.0
464 | 82 | 202 | 15.0
465 | 83 | 200 | 15.0
466 | 84 | 198 | 15.0
467 | 85 | 195 | 15.0
468 | 86 | 194 | 15.0
469 | 87 | 192 | 15.0
470 | 88 | 190 | 15.0
471 | 89 | 188 | 15.0
472 | 90 | 186 | 15.0
473 | 91 | 183 | 15.0
474 | 92 | 182 | 15.0
475 | 93 | 180 | 15.0
476 | 94 | 179 | 15.0
477 | 95 | 178 | 15.0
478 | 96 | 177 | 15.0
479 | 97 | 175 | 15.0
480 | 98 | 173.5 | 15.0
481 | 99 | 172 | 15.0
482 | 100 | 171 | 15.0
483 | 101 | 169 | 15.0
484 | 102 | 168 | 15.0
485 | 103 | 167 | 15.0
486 | 104 | 166 | 15.0
487 | 105 | 165 | 15.0
488 | 106 | 164 | 15.0
489 | 107 | 162 | 15.0
490 | 108 | 161 | 15.0
491 | 109 | 160 | 15.0
492 | 110 | 159 | 15.0
493 | 111 | 158 | 15.0
494 | 112 | 158 | 15.0
495 | 113 | 157 | 15.0
496 | 114 | 156 | 15.0
497 | 82 | 217 | 16.0
498 | 83 | 213 | 16.0
499 | 84 | 210 | 16.0
500 | 85 | 208 | 16.0
501 | 86 | 205 | 16.0
502 | 87 | 203 | 16.0
503 | 88 | 200 | 16.0
504 | 89 | 198 | 16.0
505 | 90 | 196 | 16.0
506 | 91 | 194 | 16.0
507 | 92 | 192 | 16.0
508 | 93 | 191 | 16.0
509 | 94 | 190 | 16.0
510 | 95 | 188 | 16.0
511 | 96 | 186 | 16.0
512 | 97 | 184 | 16.0
513 | 98 | 183 | 16.0
514 | 99 | 182 | 16.0
515 | 100 | 180 | 16.0
516 | 101 | 179 | 16.0
517 | 102 | 178 | 16.0
518 | 103 | 176 | 16.0
519 | 104 | 175 | 16.0
520 | 105 | 173 | 16.0
521 | 106 | 172 | 16.0
522 | 107 | 171 | 16.0
523 | 108 | 170 | 16.0
524 | 109 | 169 | 16.0
525 | 110 | 168 | 16.0
526 | 111 | 167 | 16.0
527 | 112 | 166 | 16.0
528 | 113 | 165 | 16.0
529 | 114 | 164 | 16.0
530 | 82 | 232 | 17.0
531 | 83 | 225 | 17.0
532 | 84 | 221 | 17.0
533 | 85 | 218 | 17.0
534 | 86 | 216 | 17.0
535 | 87 | 214 | 17.0
536 | 88 | 211 | 17.0
537 | 89 | 209 | 17.0
538 | 90 | 207 | 17.0
539 | 91 | 204.5 | 17.0
540 | 92 | 203 | 17.0
541 | 93 | 202 | 17.0
542 | 94 | 200 | 17.0
543 | 95 | 198 | 17.0
544 | 96 | 196 | 17.0
545 | 97 | 194 | 17.0
546 | 98 | 192 | 17.0
547 | 99 | 191 | 17.0
548 | 100 | 190 | 17.0
549 | 101 | 189 | 17.0
550 | 102 | 187 | 17.0
551 | 103 | 185 | 17.0
552 | 104 | 184 | 17.0
553 | 105 | 182 | 17.0
554 | 106 | 181 | 17.0
555 | 107 | 180 | 17.0
556 | 108 | 178 | 17.0
557 | 109 | 178 | 17.0
558 | 110 | 176 | 17.0
559 | 111 | 175 | 17.0
560 | 112 | 174 | 17.0
561 | 113 | 173 | 17.0
562 | 114 | 172 | 17.0
563 | 82 | 248 | 18.0
564 | 83 | 239 | 18.0
565 | 84 | 234 | 18.0
566 | 85 | 230 | 18.0
567 | 86 | 227 | 18.0
568 | 87 | 225 | 18.0
569 | 88 | 222 | 18.0
570 | 89 | 220 | 18.0
571 | 90 | 218 | 18.0
572 | 91 | 216 | 18.0
573 | 92 | 214 | 18.0
574 | 93 | 212 | 18.0
575 | 94 | 209 | 18.0
576 | 95 | 207 | 18.0
577 | 96 | 205 | 18.0
578 | 97 | 204 | 18.0
579 | 98 | 202 | 18.0
580 | 99 | 201 | 18.0
581 | 100 | 199 | 18.0
582 | 101 | 198 | 18.0
583 | 102 | 196 | 18.0
584 | 103 | 194 | 18.0
585 | 104 | 193 | 18.0
586 | 105 | 191 | 18.0
587 | 106 | 190 | 18.0
588 | 107 | 188 | 18.0
589 | 108 | 187 | 18.0
590 | 109 | 186 | 18.0
591 | 110 | 185 | 18.0
592 | 111 | 184 | 18.0
593 | 112 | 183 | 18.0
594 | 113 | 182 | 18.0
595 | 114 | 181 | 18.0
596 | 82 | 262 | 19.0
597 | 83 | 252 | 19.0
598 | 84 | 246 | 19.0
599 | 85 | 242 | 19.0
600 | 86 | 239 | 19.0
601 | 87 | 236 | 19.0
602 | 88 | 233 | 19.0
603 | 89 | 231 | 19.0
604 | 90 | 228 | 19.0
605 | 91 | 226 | 19.0
606 | 92 | 224 | 19.0
607 | 93 | 222 | 19.0
608 | 94 | 219.6 | 19.0
609 | 95 | 217 | 19.0
610 | 96 | 215 | 19.0
611 | 97 | 213 | 19.0
612 | 98 | 211 | 19.0
613 | 99 | 210 | 19.0
614 | 100 | 208 | 19.0
615 | 101 | 208 | 19.0
616 | 102 | 205 | 19.0
617 | 103 | 203 | 19.0
618 | 104 | 202 | 19.0
619 | 105 | 200 | 19.0
620 | 106 | 199 | 19.0
621 | 107 | 198 | 19.0
622 | 108 | 196 | 19.0
623 | 109 | 195 | 19.0
624 | 110 | 194 | 19.0
625 | 111 | 193 | 19.0
626 | 112 | 192 | 19.0
627 | 113 | 190 | 19.0
628 | 114 | 189 | 19.0
629 | 82 | 280 | 20.0
630 | 83 | 270 | 20.0
631 | 84 | 261 | 20.0
632 | 85 | 256 | 20.0
633 | 86 | 252 | 20.0
634 | 87 | 249 | 20.0
635 | 88 | 246 | 20.0
636 | 89 | 243 | 20.0
637 | 90 | 240 | 20.0
638 | 91 | 238.4 | 20.0
639 | 92 | 235 | 20.0
640 | 93 | 232 | 20.0
641 | 94 | 230 | 20.0
642 | 95 | 227 | 20.0
643 | 96 | 225 | 20.0
644 | 97 | 223 | 20.0
645 | 98 | 221 | 20.0
646 | 99 | 220 | 20.0
647 | 100 | 219 | 20.0
648 | 101 | 217 | 20.0
649 | 102 | 215 | 20.0
650 | 103 | 213 | 20.0
651 | 104 | 211 | 20.0
652 | 105 | 209 | 20.0
653 | 106 | 207 | 20.0
654 | 107 | 206 | 20.0
655 | 108 | 205 | 20.0
656 | 109 | 204 | 20.0
657 | 110 | 203 | 20.0
658 | 111 | 201 | 20.0
659 | 112 | 199 | 20.0
660 | 113 | 198 | 20.0
661 | 114 | 197 | 20.0
662 | 87 | 263 | 21.0
663 | 88 | 260 | 21.0
664 | 89 | 258 | 21.0
665 | 90 | 254 | 21.0
666 | 91 | 251 | 21.0
667 | 92 | 247 | 21.0
668 | 93 | 244 | 21.0
669 | 94 | 242 | 21.0
670 | 95 | 239 | 21.0
671 | 96 | 235 | 21.0
672 | 97 | 233 | 21.0
673 | 98 | 231.5 | 21.0
674 | 99 | 230 | 21.0
675 | 100 | 228 | 21.0
676 | 101 | 226 | 21.0
677 | 102 | 224 | 21.0
678 | 103 | 222 | 21.0
679 | 104 | 220 | 21.0
680 | 105 | 218 | 21.0
681 | 106 | 217 | 21.0
682 | 107 | 215 | 21.0
683 | 108 | 214 | 21.0
684 | 109 | 213 | 21.0
685 | 110 | 212 | 21.0
686 | 111 | 210 | 21.0
687 | 112 | 209 | 21.0
688 | 113 | 208 | 21.0
689 | 114 | 206 | 21.0
690 | 87 | 280 | 22.0
691 | 88 | 276 | 22.0
692 | 89 | 273 | 22.0
693 | 90 | 269 | 22.0
694 | 91 | 265 | 22.0
695 | 92 | 261 | 22.0
696 | 93 | 258 | 22.0
697 | 94 | 254 | 22.0
698 | 95 | 251 | 22.0
699 | 96 | 248 | 22.0
700 | 97 | 245 | 22.0
701 | 98 | 243 | 22.0
702 | 99 | 241 | 22.0
703 | 100 | 239 | 22.0
704 | 101 | 237 | 22.0
705 | 102 | 235 | 22.0
706 | 103 | 232 | 22.0
707 | 104 | 229 | 22.0
708 | 105 | 228 | 22.0
709 | 106 | 226 | 22.0
710 | 107 | 224 | 22.0
711 | 108 | 222 | 22.0
712 | 109 | 220 | 22.0
713 | 110 | 219 | 22.0
714 | 111 | 218 | 22.0
715 | 112 | 216 | 22.0
716 | 113 | 214 | 22.0
717 | 114 | 213 | 22.0
718 | 87 | 302 | 23.0
719 | 88 | 296 | 23.0
720 | 89 | 291 | 23.0
721 | 90 | 285 | 23.0
722 | 91 | 280 | 23.0
723 | 92 | 274 | 23.0
724 | 93 | 270 | 23.0
725 | 94 | 266 | 23.0
726 | 95 | 263 | 23.0
727 | 96 | 260 | 23.0
728 | 97 | 257 | 23.0
729 | 98 | 255 | 23.0
730 | 99 | 252 | 23.0
731 | 100 | 249 | 23.0
732 | 101 | 246 | 23.0
733 | 102 | 245 | 23.0
734 | 103 | 241 | 23.0
735 | 104 | 239 | 23.0
736 | 105 | 237 | 23.0
737 | 106 | 234 | 23.0
738 | 107 | 233 | 23.0
739 | 108 | 231 | 23.0
740 | 109 | 229 | 23.0
741 | 110 | 227 | 23.0
742 | 111 | 226 | 23.0
743 | 112 | 224 | 23.0
744 | 113 | 222 | 23.0
745 | 114 | 221 | 23.0
746 | 89 | 310 | 24.0
747 | 90 | 303 | 24.0
748 | 91 | 296 | 24.0
749 | 92 | 289 | 24.0
750 | 93 | 285 | 24.0
751 | 94 | 281 | 24.0
752 | 95 | 275 | 24.0
753 | 96 | 272 | 24.0
754 | 97 | 269 | 24.0
755 | 98 | 267 | 24.0
756 | 99 | 264 | 24.0
757 | 100 | 261 | 24.0
758 | 101 | 257 | 24.0
759 | 102 | 255 | 24.0
760 | 103 | 252 | 24.0
761 | 104 | 248 | 24.0
762 | 105 | 246 | 24.0
763 | 106 | 244 | 24.0
764 | 107 | 242 | 24.0
765 | 108 | 240 | 24.0
766 | 109 | 238 | 24.0
767 | 110 | 236 | 24.0
768 | 111 | 235 | 24.0
769 | 112 | 233 | 24.0
770 | 113 | 232 | 24.0
771 | 114 | 230 | 24.0
772 | 91 | 316 | 25.0
773 | 92 | 308 | 25.0
774 | 93 | 302 | 25.0
775 | 94 | 296 | 25.0
776 | 95 | 290 | 25.0
777 | 96 | 286 | 25.0
778 | 97 | 282 | 25.0
779 | 98 | 280 | 25.0
780 | 99 | 275 | 25.0
781 | 100 | 273 | 25.0
782 | 101 | 269 | 25.0
783 | 102 | 265 | 25.0
784 | 103 | 262 | 25.0
785 | 104 | 258 | 25.0
786 | 105 | 256 | 25.0
787 | 106 | 254 | 25.0
788 | 107 | 252 | 25.0
789 | 108 | 250 | 25.0
790 | 109 | 248 | 25.0
791 | 110 | 245 | 25.0
792 | 111 | 244 | 25.0
793 | 112 | 242 | 25.0
794 | 113 | 240 | 25.0
795 | 114 | 238 | 25.0
796 | 100 | 286 | 26.0
797 | 101 | 283 | 26.0
798 | 102 | 280 | 26.0
799 | 103 | 275 | 26.0
800 | 104 | 271 | 26.0
801 | 105 | 268 | 26.0
802 | 106 | 265 | 26.0
803 | 107 | 262 | 26.0
804 | 108 | 260 | 26.0
805 | 109 | 258 | 26.0
806 | 110 | 256 | 26.0
807 | 111 | 254 | 26.0
808 | 112 | 251 | 26.0
809 | 113 | 249 | 26.0
810 | 114 | 248 | 26.0
811 | 100 | 303 | 27.0
812 | 101 | 298 | 27.0
813 | 102 | 294 | 27.0
814 | 103 | 290 | 27.0
815 | 104 | 285 | 27.0
816 | 105 | 280 | 27.0
817 | 106 | 276 | 27.0
818 | 107 | 273 | 27.0
819 | 108 | 271 | 27.0
820 | 109 | 269 | 27.0
821 | 110 | 267 | 27.0
822 | 111 | 265 | 27.0
823 | 112 | 262 | 27.0
824 | 113 | 259 | 27.0
825 | 114 | 257 | 27.0
826 | 100 | 322 | 28.0
827 | 101 | 316 | 28.0
828 | 102 | 310 | 28.0
829 | 103 | 304 | 28.0
830 | 104 | 299 | 28.0
831 | 105 | 294 | 28.0
832 | 106 | 290 | 28.0
833 | 107 | 285 | 28.0
834 | 108 | 282 | 28.0
835 | 109 | 279 | 28.0
836 | 110 | 277 | 28.0
837 | 111 | 275 | 28.0
838 | 112 | 272 | 28.0
839 | 113 | 270 | 28.0
840 | 114 | 267 | 28.0
841 | 101 | 332 | 29.0
842 | 102 | 325 | 29.0
843 | 103 | 319 | 29.0
844 | 104 | 312 | 29.0
845 | 105 | 306 | 29.0
846 | 106 | 302 | 29.0
847 | 107 | 298 | 29.0
848 | 108 | 294 | 29.0
849 | 109 | 291 | 29.0
850 | 110 | 288 | 29.0
851 | 111 | 286 | 29.0
852 | 112 | 283 | 29.0
853 | 113 | 280 | 29.0
854 | 114 | 278 | 29.0
855 | 102 | 342 | 30.0
856 | 103 | 335 | 30.0
857 | 104 | 328 | 30.0
858 | 105 | 321 | 30.0
859 | 106 | 315 | 30.0
860 | 107 | 311 | 30.0
861 | 108 | 308 | 30.0
862 | 109 | 303 | 30.0
863 | 110 | 300 | 30.0
864 | 111 | 298 | 30.0
865 | 112 | 294 | 30.0
866 | 113 | 291 | 30.0
867 | 114 | 288 | 30.0

## 机组效率
0.83