## 水库水位
水库特征水位 | 单位 | 高程
校核洪水位 | m | 2457
设计洪水位 | m | 2452
正常蓄水位 | m | 2452
防洪高水位 | m | 2452
防洪限制水位 | m | 2452
死水位 | m | 2440

## 水库库容
水库特征库容 | 单位 | 库容
校核洪水位时总库容 | 108m3 | 10.79
正常蓄水位库容 | 108m3 | 10.06
调节库容 | 108m3 | 1.5
死库容 | 108m3 | 8.56

## 装机容量
机组参数 | 单位 | 参数
装机容量 | 104kw | 420
保证出力 | 104kw | 99

## 上游水位库容曲线
水位 | 库容
2401 | 4.5
2402 | 4.59
2403 | 4.69
2404 | 4.78
2405 | 4.87
2406 | 4.96
2407 | 5.06
2408 | 5.15
2409 | 5.24
2410 | 5.33
2411 | 5.43
2412 | 5.52
2413 | 5.61
2414 | 5.7
2415 | 5.8
2416 | 5.89
2417 | 5.98
2418 | 6.07
2419 | 6.17
2420 | 6.26
2421 | 6.35
2422 | 6.44
2423 | 6.54
2424 | 6.63
2425 | 6.72
2426 | 6.81
2427 | 6.9
2428 | 7
2429 | 7.09
2430 | 7.33
2431 | 7.45
2432 | 7.58
2433 | 7.7
2434 | 7.82
2435 | 7.95
2436 | 8.07
2437 | 8.19
2438 | 8.31
2439 | 8.44
2440 | 8.56
2441 | 8.68
2442 | 8.81
2443 | 8.93
2444 | 9.05
2445 | 9.18
2446 | 9.3
2447 | 9.42
2448 | 9.54
2449 | 9.67
2450 | 9.77
2451 | 9.92
2452 | 10.06
2453 | 10.21
2454 | 10.35
2455 | 10.5
2456 | 10.64
2457 | 10.79

## 下泄流量下游水位曲线
水位 | 流量
2235 | 500
2236 | 800
2237 | 1300

## 水电站水头H-出力N-流量Q关系表
序号 | 水头 | 过机流量 | 出力
1 | 125 | 62.5 | 0.0
2 | 130 | 59.5 | 0.0
3 | 135 | 57.25 | 0.0
4 | 140 | 55 | 0.0
5 | 145 | 53.13 | 0.0
6 | 150 | 51.25 | 0.0
7 | 155 | 49.63 | 0.0
8 | 160 | 48.03 | 0.0
9 | 165 | 46.82 | 0.0
10 | 170 | 45.62 | 0.0
11 | 175 | 44.59 | 0.0
12 | 180 | 43.71 | 0.0
13 | 185 | 42.72 | 0.0
14 | 190 | 41.72 | 0.0
15 | 195 | 40.81 | 0.0
16 | 200 | 39.96 | 0.0
17 | 205 | 39.32 | 0.0
18 | 210 | 38.67 | 0.0
19 | 215 | 38 | 0.0
20 | 220 | 37.31 | 0.0
21 | 225 | 36.74 | 0.0
22 | 125 | 93.93 | 5.0
23 | 130 | 89.2 | 5.0
24 | 135 | 85.85 | 5.0
25 | 140 | 82.58 | 5.0
26 | 145 | 79.72 | 5.0
27 | 150 | 76.59 | 5.0
28 | 155 | 73.89 | 5.0
29 | 160 | 70.66 | 5.0
30 | 165 | 69.18 | 5.0
31 | 170 | 67.66 | 5.0
32 | 175 | 66.42 | 5.0
33 | 180 | 64.36 | 5.0
34 | 185 | 62.99 | 5.0
35 | 190 | 61.65 | 5.0
36 | 195 | 60.59 | 5.0
37 | 200 | 59.35 | 5.0
38 | 205 | 58.42 | 5.0
39 | 210 | 57.52 | 5.0
40 | 215 | 56.63 | 5.0
41 | 220 | 55.74 | 5.0
42 | 225 | 55 | 5.0
43 | 125 | 125 | 10.0
44 | 130 | 119 | 10.0
45 | 135 | 114.5 | 10.0
46 | 140 | 110 | 10.0
47 | 145 | 106.25 | 10.0
48 | 150 | 102.5 | 10.0
49 | 155 | 99.25 | 10.0
50 | 160 | 95.86 | 10.0
51 | 165 | 93.65 | 10.0
52 | 170 | 91.46 | 10.0
53 | 175 | 89.58 | 10.0
54 | 180 | 87.16 | 10.0
55 | 185 | 85.28 | 10.0
56 | 190 | 83.45 | 10.0
57 | 195 | 81.94 | 10.0
58 | 200 | 80.27 | 10.0
59 | 205 | 78.93 | 10.0
60 | 210 | 77.65 | 10.0
61 | 215 | 76.42 | 10.0
62 | 220 | 75.22 | 10.0
63 | 225 | 74.19 | 10.0
64 | 125 | 157.02 | 15.0
65 | 130 | 149.96 | 15.0
66 | 135 | 144.19 | 15.0
67 | 140 | 138.68 | 15.0
68 | 145 | 134.06 | 15.0
69 | 150 | 129.8 | 15.0
70 | 155 | 126.04 | 15.0
71 | 160 | 122.7 | 15.0
72 | 165 | 119.57 | 15.0
73 | 170 | 116.56 | 15.0
74 | 175 | 113.87 | 15.0
75 | 180 | 111.35 | 15.0
76 | 185 | 108.89 | 15.0
77 | 190 | 106.51 | 15.0
78 | 195 | 104.37 | 15.0
79 | 200 | 102.25 | 15.0
80 | 205 | 100.44 | 15.0
81 | 210 | 98.7 | 15.0
82 | 215 | 97.04 | 15.0
83 | 220 | 95.46 | 15.0
84 | 225 | 94.05 | 15.0
85 | 125 | 191.28 | 20.0
86 | 130 | 183.12 | 20.0
87 | 135 | 175.94 | 20.0
88 | 140 | 169.61 | 20.0
89 | 145 | 163.99 | 20.0
90 | 150 | 158.96 | 20.0
91 | 155 | 154.42 | 20.0
92 | 160 | 150.57 | 20.0
93 | 165 | 146.48 | 20.0
94 | 170 | 142.64 | 20.0
95 | 175 | 139.11 | 20.0
96 | 180 | 136.35 | 20.0
97 | 185 | 133.28 | 20.0
98 | 190 | 130.32 | 20.0
99 | 195 | 127.53 | 20.0
100 | 200 | 124.94 | 20.0
101 | 205 | 122.6 | 20.0
102 | 210 | 120.36 | 20.0
103 | 215 | 118.24 | 20.0
104 | 220 | 116.22 | 20.0
105 | 225 | 114.39 | 20.0
106 | 125 | 229.1 | 25.0
107 | 130 | 219.52 | 25.0
108 | 135 | 210.76 | 25.0
109 | 140 | 203.34 | 25.0
110 | 145 | 196.39 | 25.0
111 | 150 | 190.1 | 25.0
112 | 155 | 184.33 | 25.0
113 | 160 | 179.16 | 25.0
114 | 165 | 174.13 | 25.0
115 | 170 | 169.49 | 25.0
116 | 175 | 165.17 | 25.0
117 | 180 | 161.81 | 25.0
118 | 185 | 158.1 | 25.0
119 | 190 | 154.57 | 25.0
120 | 195 | 151.15 | 25.0
121 | 200 | 148.08 | 25.0
122 | 205 | 145.19 | 25.0
123 | 210 | 142.43 | 25.0
124 | 215 | 139.81 | 25.0
125 | 220 | 137.34 | 25.0
126 | 225 | 135.05 | 25.0
127 | 125 | 271.77 | 30.0
128 | 130 | 260.22 | 30.0
129 | 135 | 249.65 | 30.0
130 | 140 | 239.97 | 30.0
131 | 145 | 231.1 | 30.0
132 | 150 | 222.99 | 30.0
133 | 155 | 215.54 | 30.0
134 | 160 | 208.43 | 30.0
135 | 165 | 202.46 | 30.0
136 | 170 | 197.01 | 30.0
137 | 175 | 191.95 | 30.0
138 | 180 | 187.55 | 30.0
139 | 185 | 183.19 | 30.0
140 | 190 | 179.08 | 30.0
141 | 195 | 175.09 | 30.0
142 | 200 | 171.48 | 30.0
143 | 205 | 168.04 | 30.0
144 | 210 | 164.75 | 30.0
145 | 215 | 161.64 | 30.0
146 | 220 | 158.7 | 30.0
147 | 225 | 155.94 | 30.0
148 | 130 | 306.26 | 35.0
149 | 135 | 293.61 | 35.0
150 | 140 | 279.18 | 35.0
151 | 145 | 267.5 | 35.0
152 | 150 | 257.01 | 35.0
153 | 155 | 247.63 | 35.0
154 | 160 | 238.68 | 35.0
155 | 165 | 231.62 | 35.0
156 | 170 | 225.25 | 35.0
157 | 175 | 219.41 | 35.0
158 | 180 | 213.61 | 35.0
159 | 185 | 208.54 | 35.0
160 | 190 | 203.82 | 35.0
161 | 195 | 199.29 | 35.0
162 | 200 | 195.11 | 35.0
163 | 205 | 191.09 | 35.0
164 | 210 | 187.27 | 35.0
165 | 215 | 183.64 | 35.0
166 | 220 | 180.22 | 35.0
167 | 225 | 176.98 | 35.0
168 | 140 | 320.22 | 40.0
169 | 145 | 304.46 | 40.0
170 | 150 | 291.21 | 40.0
171 | 155 | 279.98 | 40.0
172 | 160 | 270.49 | 40.0
173 | 165 | 261.96 | 40.0
174 | 170 | 254.36 | 40.0
175 | 175 | 247.51 | 40.0
176 | 180 | 240.24 | 40.0
177 | 185 | 234.34 | 40.0
178 | 190 | 228.9 | 40.0
179 | 195 | 223.82 | 40.0
180 | 200 | 218.99 | 40.0
181 | 205 | 214.36 | 40.0
182 | 210 | 209.97 | 40.0
183 | 215 | 205.82 | 40.0
184 | 220 | 201.9 | 40.0
185 | 225 | 198.17 | 40.0
186 | 150 | 331.3 | 45.0
187 | 155 | 316.5 | 45.0
188 | 160 | 304.75 | 45.0
189 | 165 | 294.03 | 45.0
190 | 170 | 284.61 | 45.0
191 | 175 | 276.28 | 45.0
192 | 180 | 267.86 | 45.0
193 | 185 | 260.94 | 45.0
194 | 190 | 254.62 | 45.0
195 | 195 | 248.86 | 45.0
196 | 200 | 243.25 | 45.0
197 | 205 | 237.95 | 45.0
198 | 210 | 232.96 | 45.0
199 | 215 | 228.24 | 45.0
200 | 220 | 223.78 | 45.0
201 | 225 | 219.54 | 45.0
202 | 160 | 342.64 | 50.0
203 | 165 | 328.59 | 50.0
204 | 170 | 316.4 | 50.0
205 | 175 | 305.77 | 50.0
206 | 180 | 297.14 | 50.0
207 | 185 | 288.88 | 50.0
208 | 190 | 281.39 | 50.0
209 | 195 | 274.68 | 50.0
210 | 200 | 268.15 | 50.0
211 | 205 | 262.07 | 50.0
212 | 210 | 256.38 | 50.0
213 | 215 | 251.02 | 50.0
214 | 220 | 245.96 | 50.0
215 | 225 | 241.16 | 50.0
216 | 170 | 352.1 | 55.0
217 | 175 | 339.2 | 55.0
218 | 180 | 328.9 | 55.0
219 | 185 | 318.86 | 55.0
220 | 190 | 309.8 | 55.0
221 | 195 | 301.67 | 55.0
222 | 200 | 294.02 | 55.0
223 | 205 | 286.99 | 55.0
224 | 210 | 280.46 | 55.0
225 | 215 | 274.35 | 55.0
226 | 220 | 268.59 | 55.0
227 | 225 | 263.17 | 55.0
228 | 180 | 364.21 | 60.0
229 | 185 | 351.77 | 60.0
230 | 190 | 340.57 | 60.0
231 | 195 | 330.32 | 60.0
232 | 200 | 321.3 | 60.0
233 | 205 | 313.09 | 60.0
234 | 210 | 305.52 | 60.0
235 | 215 | 298.48 | 60.0
236 | 220 | 291.89 | 60.0
237 | 225 | 285.71 | 60.0
238 | 190 | 374.58 | 65.0
239 | 195 | 361.23 | 65.0
240 | 200 | 350.54 | 65.0
241 | 205 | 340.83 | 65.0
242 | 210 | 331.93 | 65.0
243 | 215 | 323.72 | 65.0
244 | 220 | 316.11 | 65.0
245 | 225 | 309.03 | 65.0
246 | 195 | 395.12 | 70.0
247 | 200 | 382.36 | 70.0
248 | 205 | 370.74 | 70.0
249 | 210 | 360.15 | 70.0
250 | 215 | 350.46 | 70.0
251 | 220 | 341.57 | 70.0
252 | 225 | 333.36 | 70.0

## 机组效率
0.75